## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 园区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（联锴管段） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
工业管道工程
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管20#（主材甲供） 2.规格:Φ133×5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 140
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管20#（主材甲供） 2.规格:Φ89×4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:蒸汽吹扫 | m | 6
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管20#（主材甲供） 2.规格:Φ76×4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:蒸汽吹扫 | m | 2
4 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管20#（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ38×3 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:蒸汽吹扫 | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动截止阀（主材甲供） 2.型号规格:J941H-16C、DN125 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 1
6 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀（主材甲供） 2.型号规格:J41H-16C、DN32 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 22
7 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:疏水阀（主材甲供） 2.型号规格:S49H-16C、DN32 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 4
8 | 030804001016 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN125 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 14
9 | 030804001017 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030804001018 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通TR125×65（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN125-DN65 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
11 | 030804001019 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通TR65×32（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN65-DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
12 | 030804001022 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同径三通（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN125 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
13 | 030804001020 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同径三通（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 8
14 | 030804001023 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:RE125×80 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
15 | 030804001024 | 低压碳钢管件 | 1.名称：支管座（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:WOL400×125 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030804001025 | 低压碳钢管件 | 1.名称：支管座（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:WOL125×32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
17 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器（主材甲供） 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 4
18 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN125、1.6MPA。 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 3
19 | 031003011002 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN65、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN80、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 2
21 | 031003011004 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN32、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 60
22 | 030804001026 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN125 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
23 | 030804001027 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN65 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 蒸汽管道防腐 1、除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮铁锈和油漆涂层等附若物。 2、无机富锌底漆一道(140μm/道)。 3、主材乙供 | m2 | 62.16
25 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 疏水管道防腐 1、除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。 2、无机富锌底漆一道(140um/道） 3、有机硅耐热漆(面漆)三层防腐(50um/道） 4、主材乙供 | m2 | 4.53
26 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温绝热 1.岩棉管壳，DN≤300的管道采用1.2双股的镀锌铁丝，300<DN≤600的管道采用1.6双股的镀锌铁丝。捆扎间距不应大于400mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道 | m3 | 16.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:保温及防烫管道保护层铝皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 152.03
28 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.管夹式管托J2-125-100-300-C1-F（主材甲供） 2刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 个 | 17
29 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.管托的导向架E2-C（主材甲供） 2.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 个 | 6
30 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.焊接型固定架制作与安装K4-1 2.管道：DN100 3.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 个 | 3
31 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤80*300mm 2.管道对接焊缝接头无损检测采用为射线检测，射线检测技术级别为AB级，无损检测比例为5% 3.工程量暂估，结算时按实际拍片数量进行结算 | 张 | 20
32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:3*2.5mm² | m | 425
33 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:3*2.5mm² | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电力电缆穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式：砖、混明配 | m | 380
35 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:涡街流量计（主材甲供） 2.型号:DN50 3.压力等级:1.6MPA | 台 | 1
36 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.名称：异径管（主材甲供） 2.材质:316L 3.规格:DN65×50 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
37 | 030804001028 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN50 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：明装防爆接线盒（主材甲供） 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 | 个 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030815001004 | 管架制作安装 | 1.型钢管道支架制作安装（主材甲供） 2.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 3.除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮铁锈和油漆涂层等附若物。 | kg | 300
40 | 030815001005 | 管架制作安装 | 1.型钢管道支架制作安装（主材甲供） 2.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 3.除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮铁锈和油漆涂层等附若物。 | kg | 235.5
41 | 031208002002 | 管道绝热 | 管道保温绝热 1.岩棉管壳，DN≤300的管道采用1.2双股的镀锌铁丝，300<DN≤600的管道采用1.6双股的镀锌铁丝。捆扎间距不应大于400mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道 | m3 | 3.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:保温及防烫管道保护层铝皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 72.62
43 | 030804001029 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN250-DN125 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
44 | 030804001030 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN65 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
45 | 031003011005 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN65、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 1
46 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀（主材甲供） 2.型号规格:J141H-16C、DN125 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 031003011006 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN125、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 2
48 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:涡街流量计(主材甲供) 2.型号:DN80 3.压力等级:1.6MPa | 台 | 1
49 | 031003011007 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN80、1.6MPA 3.连接形式:氩电联焊 | 片 | 2
50 | 030804001031 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径管（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:125×80 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
51 | 03B001 | 压力管道监检费用 | 1.压力管道监检费用 2.工程量暂估，结算按实计算 | m | 153
分部分项合计
措施项目
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表(一)-多专业
总价措施项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 一 | 安装工程总价措施项目
2 | 1 | 安全文明施工措施费
3 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 8.62
4 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.69
5 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.02
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 5000
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 5000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 8000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 不可预见费 |  | 项 | 3000
合 计 |  |  |  | 3000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
1 | 甲供材料二次转运 | 按实际工程量结算 |  | 5000
合 计 |  |  |  | 5000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-6 其他表
其他表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 |  | 备注
1 | 招标代理费

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表(一)-多专业
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：联铠蒸汽管道项目安装及防腐保温工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 专业规费合计
1.1 | 安装工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.1.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 12.5
1.1.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 3.16
1.1.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费 |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13