## 安全阀
江西九二盐业有限责任公司安全阀清单(2026年度）
序号 | 设 备 名 称 | 制造编号 | 规 格 型 号 | 生 产 厂 家 | 投 产日 期 | 安 装 地 点 | 计划检验日期 | 所属部门 | 公称通径 | 工作介质 | 工作压力 | 要求整定压力 | 校验方式 | 报告编号
1 | 弹簧式安全阀 | 2102145 | A41H-16C | 保一集团 | 2024-02-01 | 制盐10米层 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 200 | 蒸汽 | ≤0.49MPa | 0.54MPa
2 | 弹簧式安全阀 | 6729 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2024-04-01 | 盐泥干化 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 25 | 气灰 | ≤0.67MPa | 0.75MPa
3 | 弹簧式安全阀 | 25909 | A28H-16 | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2024-04-01 | 盐泥干化 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 40 | 气灰 | ≤0.67MPa | 0.75MPa
4 | 弹簧式安全阀 | 16PJA10 | A28W-16P | 上海申江压力容器有限公司 | 2023.11.22 | 小包 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 40 | 压缩空气 | ≤0.8MPa | 0.84MPa
5 | 弹簧式安全阀 | 16PJA09 | A28W-16P | 上海申江压力容器有限公司 | 2023.11.22 | 小包 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 40 | 压缩空气 | ≤0.8MPa | 0.84MPa
6 | 弹簧式安全阀 | 24PHA07 | A28W-16P | 上海申江压力容器有限公司 | 2024.11.14 | 大包 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 40 | 压缩空气 | ≤0.8MPa | 0.84MPa
7 | 弹簧式安全阀 | 24PHA06 | A28W-16P | 上海申江压力容器有限公司 | 2024.11.14 | 卤水净化 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 40 | 压缩空气 | ≤0.8MPa | 0.84MPa
8 | 弹簧式安全阀 | 24FB163 | A28W-16P | 上海申江压力容器有限公司 | 2024.11.14 | 卤水净化 | 2026.7.8 | 制盐厂 | 80 | 压缩空气 | ≤1.3MPa | 1.37MPa
9 | 弹簧式安全阀 | PSV3102 | YFA42Y -16P DN40 | 中国永一阀门集团 |  | 仪表气缓冲罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.9MPa | 0.9MPa
10 | 弹簧式安全阀 | PSV7102 | YFA42Y -16P DN50 | 中国永一阀门集团 |  | 高压氢气缓冲罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氢气 | 0.57MPa | 0.57MPa
11 | 弹簧式安全阀 | PSV1104 | YFA42Y -16P DN80 | 中国永一阀门集团 |  | 氢化液气液分离器安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氢气、氢化液 | 0.68MPa | 0.68MPa
12 | 弹簧式安全阀 | PSV3103 | YFA42Y -16PDN80 | 中国永一阀门集团 |  | 氮气缓冲罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氮气 | 0.67MPa | 0.67MPa
13 | 弹簧式安全阀 | PSV1101 | YFA42Y -16P DN80 | 中国永一阀门集团 |  | 氢气过滤器前置安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氢气 | 0.45MPa | 0.45MPa
14 | 弹簧式安全阀 | PSV7101 | YFA42Y -16P DN80 | 中国永一阀门集团 |  | 低压氢气缓冲罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氢气 | 0.14MPa | 0.14MPa
15 | 弹簧式安全阀 | PSV1103 | YFA42Y -16P DN100 | 中国永一阀门集团 |  | 再生凝液接受罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氮气 | 0.24MPa | 0.24MPa
16 | 弹簧式安全阀 | PSV1102 | YFA42Y -16P DN100 | 中国永一阀门集团 |  | 循环氮气储罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氮气 | 0.24MPa | 0.24MPa
17 | 弹簧式安全阀 | PSV1201 | YFA42Y -16P DN200 | 中国永一阀门集团 |  | 氧化尾气放空安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气、芳烃气 | 0.275MPa | 0.275MPa
18 | 弹簧式安全阀 | EJM2714 | A48H-16C DN200 | 浙江海一阀门有限公司 |  | 蒸汽减压装置安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 蒸汽 | 0.21MPa | 0.21MPa
19 | 弹簧式安全阀 | PSV3101 | YFA42Y -16P DN300 | 中国永一阀门集团 |  | 空气缓冲罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.51MPa | 0.51MPa
20 | 弹簧式安全阀 | 200312460 | A42Y -16C DN80 | 中国永一阀门集团 |  | 氢压机分离器安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氢气 | 0.6MPa | 0.6MPa
21 | 弹簧式安全阀 | 19110588 | A27H-16 DN40 | 中国天正阀门有限公司 |  | 制氮机贮罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
22 | 弹簧式安全阀 | 19111238 | A27H-16 DN40 | 中国天正阀门有限公司 |  | 制氮机贮罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
23 | 弹簧式安全阀 | 19085098 | A27H-16 DN40 | 中国天正阀门有限公司 |  | 制氮机贮罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 氮气 | 0.84MPa | 0.84MPa
24 | 弹簧式安全阀 | A2404341 | A41H-16C DN50 | 中国天正阀门有限公司 |  | 消防稳压泵安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 消防水 | 0.87MPa | 0.87MPa
25 | 弹簧式安全阀 | D20343 | A28W-16P DN15 | 浙江富羽阀门制造有限公司 |  | 储气罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
26 | 弹簧式安全阀 | D20355 | A28W-16P DN15 | 浙江富羽阀门制造有限公司 |  | 储气罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
27 | 弹簧式安全阀 | D20359 | A28W-16P DN15 | 浙江富羽阀门制造有限公司 |  | 储气罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
28 | 弹簧式安全阀 | AF2425-1482 | SFA-22C300T2 DN20 | 上海贝亭阀门有限公司 |  | 冷水机组蒸发器安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | R134a | 2.0MPa | 2.0MPa
29 | 弹簧式安全阀 | AF2435-3550 | SFA-22C300T1 DN25 | 上海贝亭阀门有限公司 |  | 冷水机组冷凝器安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | R134a | 2.0MPa | 2.0MPa
30 | 弹簧式安全阀 | D20328 | A28W-16P DN15 | 浙江富羽阀门制造有限公司 |  | 储气罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 0.84MPa | 0.84MPa
31 | 弹簧式安全阀 | 4314 | A27W-16T DN20 | 浙江富超安全阀制造有限公司 |  | 储气罐安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气 | 1.0MPa | 1.0MPa
32 | 弹簧式安全阀 | 04180 | AK28X-16T DN40 | 上海跃进阀门厂 |  | 油气分离器安全阀 | 2026.7.8 | 双氧水厂 |  | 空气、油气 | 1.0MPa | 1.0MPa
33 | 弹簧式安全阀 | 20387 | A68Y-P54 170I;DN60 | 中国永一阀门集团 | 2023-08-01 | 锅炉集汽集箱 | 2026-07-05 | 热电厂 | 60 | 蒸汽 | ≤13.0MPa | 14.41MPa | 在线 | FD-2507-045
34 | 弹簧式安全阀 | 20329 | A68Y-320;DN65 | 武汉锅炉集团阀门有限公司 | 2023-08-01 | 锅炉汽包 | 2026-07-05 | 热电厂 | 65 | 蒸汽 | ≤14.40MPa | 16.01MPa | 在线 | FD-2507-046
35 | 弹簧式安全阀 | A2205W0301 | A48Y-64 | 杨中阀门厂有限公司 | 2023-08-01 | 锅炉蒸汽吹灰母管 | 2026-07-05 | 热电厂 | 80 | 蒸汽 | ≤4.0MPa | 4.2MPa | 在线 | FD-2507-047
36 | 弹簧式安全阀 | 2204095136001 | A48Y-100I | 杨中阀门厂有限公司 | 2023-08-01 | 抽汽调压阀后 | 2026-07-05 | 热电厂 | 125 | 蒸汽 | ≤3.83MPa | 4.02MPa | 在线 | FD-2507-048
37 | 弹簧式安全阀 | 202112262 | A48Y-16C | 安徽省来安县新星阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 2#减温减压器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 200 | 蒸汽 | ≤0.5MPa | 0.53MPa | 在线 | FD-2507-049
38 | 弹簧式安全阀 | 202112255 | A48Y-16C | 安徽省来安县新星阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 2#减温减压器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 200 | 蒸汽 | ≤0.5MPa | 0.53MPa | 在线 | FD-2507-050
39 | 弹簧式安全阀 | 202112323 | A48Y-25 | 安徽省来安县新星阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 1#减温减器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 200 | 蒸汽 | ≤1.01MPa | 1.06MPa | 在线 | FD-2507-051
40 | 弹簧式安全阀 | 202112355 | A48Y-25 | 安徽省来安县新星阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 1#减温减器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 200 | 蒸汽 | ≤1.01MPa | 1.06MPa | 在线 | FD-2507-052
41 | 弹簧式安全阀 | 220802225002 | A41H-63C | 中国恒华阀门有限公司 | 2023-08-01 | 点火油管道 | 2026-07-05 | 热电厂 | 32 | 柴油 | ≤3.81MPa | 4.0MPa | 在线 | FD-2507-053
42 | 弹簧式安全阀 | 220802225001 | A41H-64 | 中国恒华阀门有限公司 | 2023-08-01 | 点火油管道 | 2026-07-05 | 热电厂 | 32 | 柴油 | ≤3.81MPa | 4.0MPa | 在线 | FD-2507-054
43 | 弹簧式安全阀 | GNY1970 | A48Y-25 | 无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司 | 2023-08-01 | 4.5米管道夹层 | 2026-07-05 | 热电厂 | 40 | 水 | ≤6.00MPa | 6.25MPa | 在线 | FD-2507-055
44 | 弹簧式安全阀 | KTA21013002 | KTA48SB25I | 上海凯特阀门有限公司 | 2023-08-01 | 排汽管道 | 2026-07-05 | 热电厂 | 250 | 蒸汽 | ≤1.13MPa | 1.25MPa | 在线 | FD-2507-056
45 | 弹簧式安全阀 | KTA21013001 | KTA48SB160I | 上海凯特阀门有限公司 | 2023-08-01 | 工业抽汽管道 | 2026-07-05 | 热电厂 | 100 | 蒸汽 | ≤7.11MPa | 7.9MPa | 在线 | FD-2507-057
46 | 弹簧式安全阀 | 240603160 | A48Y-16 | 郑州高压阀门有限公司 | 2023-08-01 | 连排扩容器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 80 | 蒸汽 | ≤0.63MPa | 0.7MPa | 在线 | FD-2507-060
47 | 弹簧式安全阀 | 21043714 | A48Y-16C | 中国天正阀门有限公司 | 2023-08-01 | 疏水扩容器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 65 | 蒸汽 | ≤0.22MPa | 0.25MPa | 在线 | FD-2507-061
48 | 弹簧式安全阀 | 21043711 | A48Y-16C | 中国天正阀门有限公司 | 2023-08-01 | 除氧器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 150 | 蒸汽 | ≤0.59MPa | 0.65MPa | 在线 | FD-2507-058
49 | 弹簧式安全阀 | 21043712 | A48Y-17C | 中国天正阀门有限公司 | 2023-08-01 | 除氧器 | 2026-07-05 | 热电厂 | 150 | 蒸汽 | ≤0.59MPa | 0.65MPa | 在线 | FD-2507-059
50 | 弹簧式安全阀 | 939308 | A28X-16T | 浙江燕峰安全阀 制造有限公司 | 2023-08-01 | 1#空压机油气筒顶 | 2026-07-05 | 热电厂 | 50 | 油、气 | ≤0.7MPa | 0.9MPa | 在线 | FD-2506-173
51 | 弹簧式安全阀 | 939310 | A28X-16T | 浙江燕峰安全阀 制造有限公司 | 2023-08-01 | 2#空压机油气筒顶 | 2026-07-05 | 热电厂 | 50 | 油、气 | ≤0.7MPa | 1.0MPa | 在线 | FD-2506-172
52 | 弹簧式安全阀 | 1462682 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 水处理储气罐顶部 （仪用） | 2026-07-05 | 热电厂 | 40 | 空气 | ≤0.98MPa | 1.05Mpa | 离线 | FD-2507-062
53 | 弹簧式安全阀 | 8124366 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 水处理储气罐顶部 （设备用） | 2026-07-05 | 热电厂 | 20 | 空气 | ≤0.98MPa | 1.05Mpa | 离线 | FD-2507-063
54 | 弹簧式安全阀 | 6329870 | A27W-16T | 青岛华兴阀门有限公司 | 2023-08-01 | 灰库 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 空气 | ≤0.75MPa | 0.8MPa | 离线 | FD-2507-071
55 | 弹簧式安全阀 | 956308 | A27W-16T | 青岛华兴阀门有限公司 | 2023-08-01 | 灰库 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 空气 | ≤0.75MPa | 0.8MPa | 离线 | FD-2507-072
56 | 弹簧式安全阀 | 2308870 | A27W-10T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2023-08-01 | 电除尘输灰仓泵储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 40 | 空气 | ≤0.80MPa | 0.84MPa | 离线 | FD-2507-066
57 | 弹簧式安全阀 | 2408240 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2023-08-01 | 布袋除尘输灰仓泵储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 40 | 空气 | ≤0.80MPa | 0.84MPa | 离线 | FD-2507-067
58 | 弹簧式安全阀 | 6329887 | A27W-16T | 青岛华兴阀门有限公司 | 2023-08-01 | 石灰石仓 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 空气 | ≤0.75MPa | 0.8MPa | 离线 | FD-2507-068
59 | 弹簧式安全阀 | 956310 | A27W-16T | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 渣塔 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 空气 | ≤0.75MPa | 0.8MPa | 离线 | 无
60 | 弹簧式安全阀 | 955327 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 脱硫脱硝仪用 储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 压缩空气 | ≤1.30MPa | 1.37MPa | 离线 | FD-2507-073
61 | 弹簧式安全阀 | 956309 | A28W-16T | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 脱硫脱硝杂用 储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 25 | 压缩空气 | ≤0.80MPa | 0.84MPa | 离线 | FD-2507-070
62 | 弹簧式安全阀 | 1520353 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 空压站缓冲罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 50 | 压缩空气 | ≤0.98MPa | 1.05MPa | 离线 | FD-2507-064
63 | 弹簧式安全阀 | 335452 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 空压站设备用储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 50 | 压缩空气 | ≤0.98MPa | 1.05MPa | 离线 | FD-2507-065
64 | 弹簧式安全阀 | 335450 | A28H-16 | 浙江富羽阀门制造有限公司 | 2023-08-01 | 空压站仪用储气罐 | 2026-07-05 | 热电厂 | 50 | 压缩空气 | ≤0.98MPa | 1.05MPa | 离线 | FD-2507-069
65 | 弹簧式安全阀 | 723 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 一期寿力空压机空气储罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-281
66 | 弹簧式安全阀 | 99168 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 一期赛虎制氮机缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25,PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-278
67 | 弹簧式安全阀 | 28081 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 一期赛虎制氮机储气罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-282
68 | 弹簧式安全阀 | 221202578 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 一期空气储罐（南边） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN16 | 空气 |  | 0.75 |  | FD-2508-283
69 | 弹簧式安全阀 | 221202576 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 一期空气储罐（中） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN16 | 空气 |  | 0.75 |  | FD-2508-284
70 | 弹簧式安全阀 | 221202577 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 一期空气储罐（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN16 | 空气 |  | 0.75 |  | FD-2508-285
71 | 弹簧式安全阀 | 221202568 | A42Y-16P | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期仪表空气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN16 | 空气 |  | 0.93 |  | FD-2508-289
72 | 弹簧式安全阀 | 221202569 | A42Y-16P | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期氮气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN16 | 空气 |  | 0.93 |  | FD-2508-286
73 | 弹簧式安全阀 | 221202571 | A42Y-16P | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期装置空气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN16 | 空气 |  | 0.93 |  | FD-2508-287
74 | 弹簧式安全阀 | 221202570 | A42Y-16P | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期压缩空气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN16 | 空气 |  | 0.93 |  | FD-2508-288
75 | 弹簧式安全阀 | 5577 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 二期制氮机缓冲罐A(东边） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-277
76 | 弹簧式安全阀 | 28086 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 二期制氮机缓冲罐A(东边） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-280
77 | 弹簧式安全阀 | 5725 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 二期制氮机缓冲罐B(西边） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-279
78 | 弹簧式安全阀 | 28060 | A27W-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2022.11 | 二期制氮机缓冲罐B(西边） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN16 | 空气 |  | 0.82 |  | FD-2508-276
79 | 弹簧式安全阀 | 221202579 | A48Y-25 | 永一阀门集团 | 2022.12 | 蒸汽闪发罐A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN25 | 蒸汽 |  | 0.4 |  | FD-2508-290
80 | 弹簧式安全阀 | 221202580 | A48Y-25 | 永一阀门集团 | 2022.12 | 蒸汽闪发罐B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN25 | 蒸汽 |  | 0.4 |  | FD-2508-292
81 | 弹簧式安全阀 | 221202581 | A48Y-25 | 永一阀门集团 | 2022.12 | 蒸汽闪发罐C | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80,PN25 | 蒸汽 |  | 0.4 |  | FD-2508-291
82 | 弹簧式安全阀 | 221202573 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 一期氢压机A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80/100,PN16 | 氢气 |  | 0.12 |  | FD-2508-295
83 | 弹簧式安全阀 | 221202572 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 一期氢压机B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80/100,PN16 | 氢气 |  | 0.12 |  | FD-2508-293
84 | 弹簧式安全阀 | 221202574 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期氢压机A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80/100,PN16 | 氢气 |  | 0.12 |  | FD-2508-294
85 | 弹簧式安全阀 | 221202575 | A42Y-16C | 永一阀门集团 | 2022.12 | 二期氢压机B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80/100,PN16 | 氢气 |  | 0.12 |  | FD-2508-296
86 | 弹簧式安全阀 | A120875 | A22F-25C | 大连国立 | 2022.12 | 一期大冷储液器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN20,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.1 |  | FD-2508-297
87 | 弹簧式安全阀 | A120876 | A22F-25C | 大连国立 | 2022.12 | 一期大冷冷凝器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN20,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.1 |  | FD-2508-298
88 | 弹簧式安全阀 | A120893 | A42F-25C | 大连国立 | 2022.12 | 一期大冷油分离器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-331
89 | 弹簧式安全阀 | A120878 | A22F-25P | 大连国立 | 2022.12 | 一期大冷回油器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN25 | 油/氟利昂 |  | 1.81 |  | FD-2508-335
90 | 弹簧式安全阀 | 2307622 | A42F-25C | 大连国立 | 2023.7 | 一期大冷蒸发器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 油/氟利昂 |  | 1.55 |  | FD-2508-330
91 | 弹簧式安全阀 | 23012000 | A22F-25C | 天正阀门 | 2023.01 | 一期武冷储液器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25,PN25 | 油/氟利昂 |  | 1.81 |  | FD-2508-333
92 | 弹簧式安全阀 | 23012001 | A22F-25C | 天正阀门 | 2023.01 | 一期武冷冷凝器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25,PN25 | 油/氟利昂 |  | 1.81 |  | FD-2508-332
93 | 弹簧式安全阀 | 8619 | SFA-22C300T32 | 中李阀门 | 2022.12 | 一期武冷油分离器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-325
94 | 弹簧式安全阀 | A120873 | A42F-25C | 大连国立 | 2022.12 | 一期武冷蒸发器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 油/氟利昂 |  | 1.36 |  | FD-2508-358
95 | 弹簧式安全阀 | A120879 | A22F-25P | 大连国立 | 2022.12 | 一期武冷回油器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15PN25 | 油/氟利昂 |  | 1.81 |  | FD-2508-334
96 | 弹簧式安全阀 | PLT2601002 | WLQA41PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2026.1 | 一期液氯储槽C | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN25 | 氯气/液氯 |  | 0.32 |  | 12AFLX2601280
97 | 弹簧式安全阀 | PLT2601003 | WLQA41PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2026.1 | 一期液氯储槽B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN25 | 氯气/液氯 |  | 0.32 |  | 12AFLX2601279
98 | 弹簧式安全阀 | PLT2601004 | WLQA41PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2026.1 | 一期液氯储槽D | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN25 | 氯气/液氯 |  | 0.32 |  | 12AFLX2601277
99 | 弹簧式安全阀 | PLT2601005 | WLQA41PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2026.1 | 一期液氯储槽A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50,PN25 | 氯气/液氯 |  | 0.32 |  | 12AFLX2601278
100 | 弹簧式安全阀 | PLT2601001 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2026.1 | 一期液氯储槽送昌峰管道 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50*65,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | 12AFLX2601276
101 | 弹簧式安全阀 | PLT2510011 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2025.11 | 原氯捕集器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80/100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 0.32 |  | 12AFLX2511071
102 | 弹簧式安全阀 | 2012069 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2020.12 | 气液分离器A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50*80,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.375 |  | FD-2508-359
103 | 弹簧式安全阀 | 2012068 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2020.12 | 气液分离器B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50*80,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.375 |  | FD-2508-360
104 | 弹簧式安全阀 | 2212022 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽A（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | FD-2508-361
105 | 弹簧式安全阀 | 2212026 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽A（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | FD-2508-362
106 | 弹簧式安全阀 | 2212020 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽B（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | FD-2508-363
107 | 弹簧式安全阀 | 2212021 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽B（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | FD-2508-364
108 | 弹簧式安全阀 | PLT2510008 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽C（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | 12AFLX2511074
109 | 弹簧式安全阀 | PLT2510009 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2025.1 | 二期液氯储槽C（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | 12AFLX2511072
110 | 弹簧式安全阀 | PLT2510010 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2025.1 | 二期液氯储槽D（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | 12AFLX2511073
111 | 弹簧式安全阀 | 2212025 | WDA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 二期液氯储槽D（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN80*100,PN25 | 氯气/液氯 |  | 1.357 |  | FD-2508-366
112 | 弹簧式安全阀 | TL224076005 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2020.12 | 二期液化机组A油分离器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-307
113 | 弹簧式安全阀 | TL224076003 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2020.12 | 二期液化机组A油分离器(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-302
114 | 弹簧式安全阀 | 663 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A储罐(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-05-16 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-305
115 | 弹簧式安全阀 | 666 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A储罐(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-304
116 | 弹簧式安全阀 | 665 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A冷凝器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-299
117 | 弹簧式安全阀 | 664 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A冷凝器(北）1-5/16 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-05-16 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-312
118 | 弹簧式安全阀 | 522 | 12DG13FNCF | 上海中李阀门 | 2022.04 | 二期液化机组A回油器（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-313
119 | 弹簧式安全阀 | 523 | 12DG13FNCF | 上海中李阀门 | 2022.04 | 二期液化机组A回油器（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-300
120 | 弹簧式安全阀 | TL224076001 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A蒸发器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-01-02 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-311
121 | 弹簧式安全阀 | TL224076008 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组A蒸发器(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-01-02 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-329
122 | 弹簧式安全阀 | TL224076004 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B油分离器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-01-02 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-315
123 | 弹簧式安全阀 | TL224076006 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B油分离器(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-01-02 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-316
124 | 弹簧式安全阀 | 670 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B储罐(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-303
125 | 弹簧式安全阀 | 668 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B储罐(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-301
126 | 弹簧式安全阀 | 667 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B冷凝器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-05-16 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-332
127 | 弹簧式安全阀 | 669 | SFA-22C300T1 | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B冷凝器(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-323
128 | 弹簧式安全阀 | 524 | 12DG13FNCF | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B回油器（南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-328
129 | 弹簧式安全阀 | 525 | 12DG13FNCF | 上海中李阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B回油器（北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN50 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-306
130 | 弹簧式安全阀 | TL224076002 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B蒸发器(南） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-318
131 | 弹簧式安全阀 | TL224076007 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2022.12 | 二期液化机组B蒸发器(北） | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 2001-01-02 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-314
132 | 弹簧式安全阀 | 221202582 | A48Y-16C | 永一阀门 | 2022.12 | 二期电解减温减压 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN125,PN16 | 蒸汽 |  | 0.29 |  | FD-2508-337
133 | 弹簧式安全阀 | AF2053-098 | BTA-22C300C2 | 上海贝亭阀门有限公司 | 2020.6 | 二期冷水机组 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 油/氟利昂 |  | 1 |  | FD-2508-343
134 | 弹簧式安全阀 | AF2045-118 | BTA-22C300C2 | 上海贝亭阀门有限公司 | 2020.6 | 二期冷水机组 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN20 | 油/氟利昂 |  | 2 |  | FD-2508-345
135 | 弹簧式安全阀 | AF2053-099 | BTA-22C300C2 | 上海贝亭阀门有限公司 | 2020.6 | 二期冷水机组 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 油/氟利昂 |  | 1 |  | FD-2508-341
136 | 弹簧式安全阀 | AF2045-119 | BTA-22C300C2 | 上海贝亭阀门有限公司 | 2020.6 | 二期冷水机组 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN20 | 油/氟利昂 |  | 2 |  | FD-2508-344
137 | 弹簧式安全阀 | 20092020 | A42Y-16C | 永一阀门 | 2020.6 | 电解一楼 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50/65 | 氮气 |  | 0.05 |  | FD-2508-338
138 | 弹簧式安全阀 | 18108802 | A42HC-25 | 上海联工阀门有限公司 | 2019.5 | 大冷液化机组蒸发器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 油/氟利昂 |  | 0.29 |  | FD-2508-340
139 | 弹簧式安全阀 | AF2353-75 | BTA-22C300CZ | 上海贝亭阀门有限公司 | 2023.6 | 一期冷水机组B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | R22 |  | 1 |  | FD-2508-342
140 | 弹簧式安全阀 | AF2353-125 | BTA-22C300CZ | 上海贝亭阀门有限公司 | 2023.6 | 一期冷水机组B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | R22 |  | 2 |  | FD-2508-346
141 | 弹簧式安全阀 | 72069 | A28X-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2023.8 | 一期空压机B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 空气 |  | 1 |  | FD-2508-367
142 | 弹簧式安全阀 | 72067 | A28X-16T | 浙江富超安全阀制造有限公司 | 2023.8 | 一期空压机A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 空气 |  | 1 |  | FD-2508-339
143 | 弹簧式安全阀 | 336363 | A28H-16 | 浙江富羽阀门 | 2024.5 | 一期制氮机A氮气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 氮气 |  | 0.84 |  | FD-2508-350
144 | 弹簧式安全阀 | 5065985 | A28H-16 | 浙江富羽阀门 | 2024.5 | 一期制氮机A仪表气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 空气 |  | 0.84 |  | FD-2508-349
145 | 弹簧式安全阀 | 5068885 | A28H-16 | 浙江富羽阀门 | 2024.8 | 一期空压机A压缩气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 空气 |  | 0.84 |  | FD-2508-348
146 | 弹簧式安全阀 | 1515305 | A28H-16 | 浙江富羽阀门 | 2024.5 | 一期空压机B压缩气缓冲罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 空气 |  | 0.84 |  | FD-2508-347
147 | 弹簧式安全阀 | TL224121001 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组C油分离器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-309
148 | 弹簧式安全阀 | TL230612005 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组C油分离器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-326
149 | 弹簧式安全阀 | TL230790010 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组储罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-319
150 | 弹簧式安全阀 | TL230790001 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组储罐 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-310
151 | 弹簧式安全阀 | TL230790008 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组冷凝器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-327
152 | 弹簧式安全阀 | TL230790004 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组冷凝器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-317
153 | 弹簧式安全阀 | 230710007 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组回油器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-320
154 | 弹簧式安全阀 | 230609015 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组回油器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN25 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-308
155 | 弹簧式安全阀 | 224121007 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组氯气液化器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-321
156 | 弹簧式安全阀 | 230612014 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2023.7 | 二期液化机组氯气液化器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32 | 油/氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2508-324
157 | 弹簧式安全阀 | PLT2510007 | WLQA41PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2025.1 | 二期液化机组C气液分离器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50 | 氯气 |  | 1.375 |  | 12AFLX2511076
158 | 弹簧式安全阀 | JH02412 | A42F46-25C | 良工阀门集团 | 2023.7 | 二期硫酸计量泵B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 浓硫酸 |  | 0.9 |  | FD-2508-351
159 | 弹簧式安全阀 | JH02414 | A42F46-25C | 良工阀门集团 | 2023.7 | 一期硫酸计量泵A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 浓硫酸 |  | 0.9 |  | FD-2508-353
160 | 弹簧式安全阀 | JH02413 | A42F46-25C | 良工阀门集团 | 2023.7 | 一期硫酸计量泵B | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 浓硫酸 |  | 0.9 |  | FD-2508-352
161 | 弹簧式安全阀 | JH02411 | A42F46-25C | 良工阀门集团 | 2023.7 | 二期硫酸计量泵A | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN25 | 浓硫酸 |  | 0.9 |  | FD-2508-354
162 | 弹簧式安全阀 | PLT2212029 | WLQA42PFA-25D | 山东派洛特流体控制科技 | 2022.12 | 一期液化机组B气液分离器 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN50/80 | 液氯 |  | 1.375 |  | FD-2506-029
163 | 弹簧式安全阀 | TL244027017 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B蒸发器西 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-028
164 | 弹簧式安全阀 | TL243443007 | 12JL34FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B蒸发器东 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-028
165 | 弹簧式安全阀 | TL243309003 | 12DG13FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B回油器东 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-026
166 | 弹簧式安全阀 | TL243309002 | 12DG13FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B回油器西 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN15,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-023
167 | 弹簧式安全阀 | TL243920009 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B冷凝器东 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-025
168 | 弹簧式安全阀 | TL243920006 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B冷凝器西 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-024
169 | 弹簧式安全阀 | TL243920004 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B储罐西 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-022
170 | 弹簧式安全阀 | TL243920002 | SFA-22C300T1 | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B储罐东 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN32,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-021
171 | 弹簧式安全阀 | TL243442002 | 12GJ22FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B油分离器西 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-020
172 | 弹簧式安全阀 | TL243442007 | 12GJ22FNCF | 上海凯特阀门 | 2024.4 | 一期液化机组B油分离器东 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40,PN25 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | FD-2506-019
173 | 弹簧式安全阀 | 250550888 | YFA42Y-16P | 永一阀门 | 2024.4 | 一期电解一楼 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | DN40/50,PN16 | 氟利昂 |  | 2.07 |  | 12AFLX2506308
174 | 弹簧式安全阀 | 230260612 | A48Y-16C | 永一阀门 | 2023.2 | MVR4楼减温减压 | 2026.8.26 | 氯碱厂 | 150/175,PN16 | 蒸汽 |  | 0.23 |  | FD-2506-030