## Sheet1
盐酸合成炉工序（换新整改）工程量（仪表专业）
一，马路过道
| 工作内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 是√否× 购买材料 | 细节 | 备注
| 拆除跨马路电缆桥架及整理桥架内电缆 | 300*150（梯式镀锌桥架，车撞过） | 60 | 米 | × | 内有3*16+1*10低压电缆及监控网络线等 | 高处作业
| 制作安装跨马路桥架支架， | 宽400MM,用QI14工字钢焊接 | 75 | 米 | √ | 距离至第三个管廊水泥支撑 | 高处作业
| 安装跨马路桥架及把整理好的电缆放入桥架内 | 300*150（316L不锈钢材质） | 100 | 米 | √ | 距离至尾部裸露线缆全覆盖 | 高处作业
二， | 合成炉一楼
| 更换PH计隔爆箱 | 500*500 | 2 | 台 | √ | 需拆线，接线，穿线管攻牙等。 | （2*1.5）仪表线4根
| 拆除，更换穿线管，安防爆挠性管。 | DN20（316L不锈钢材质） | 100 | 米 | √ | 拆2*1.5线头把电缆拉出，拆旧管， 切新管，攻螺纹安装防爆挠性管， 接回仪表线头等 | 平均5米/根 共20根
| 拆除桥架 | 300*150（玻璃钢材质） | 20 | 米 | × | 拆桥架同时整理桥架内电缆线 | 原桥架小，电缆已溢出（高处作业）
| 安装新桥架 | 400×200 | 20 | 米 | √ | 同时把整理好的电缆线放入新桥架内 | 高处作业
| 安装桥架弯头 | 90°弯 | 1 | 个 | √ | 对接东边主管廊总桥架 | 高处作业
| 安装（摄像头）防爆挠性管 | 2.5米/根 | 6 | 根 | √ | 需拆接摄像头进线出线）
| 安装（摄像头）隔爆箱 | 200×200（316L不锈钢材质） | 3 | 个 | √ | 需拆线，接线，穿线管攻牙等。 | 2*1.5电源线及网线各1根，共6根
| 更换，制装仪表穿线固定支架 | 5#角钢316L不锈钢材质） | 10 | 个 | √ | 同时需钻孔安装U型卡箍 | 30米材料左右
| 现场氢气氯气显示隔爆箱安装防爆挠性管（房内） | G3/4内螺纹-G1/2内螺纹 700mm | 20 | 根 | √ | 需拆线，接线，穿线管攻牙等。2*1.5仪表线 | 其中4根安装在PH计隔爆箱处
| 氯气氢气缓冲罐安装压力变送器 | DN50压变 | 2 | 台 |  | 安装，接线，校线 | DCS ,SIS分开，不能共用
三， | 合成炉二楼
| 拆除，更换穿线管，安防爆挠性管。 | DN20（316L不锈钢材质） | 450 | 米 | √ | 拆2*1.5线头把电缆拉出，拆旧管，切新管， 攻螺纹同时安装新防爆挠性管，接仪表线头等 | 平均5米/根 共90根
| 更换气源管 | DN15（316L不锈钢材质） | 75 | 米 | √ | 拆旧管，切新管，焊接等
| 按新气源阀（仪表气） | Φ14（316L不锈钢材质） | 25 | 个 | √
| 拆除桥架 | 200×100（玻璃钢材质） | 8 | 米 |  | 拆桥架同时整理桥架内电缆线 | 原桥架小，电缆已溢出
| 安装新桥架 | 300×150 | 8 | 米 | √ | 把整理好的电缆线放入新桥架内
| 安装桥架大小头 | 300×200 | 2 | 个 | √ | 对接装置内分支桥架
| 安装桥架正三通 | 300×300 | 1 | 个 | √ | 对接装置内分支桥架
| 拆除，更换50圆管仪表立柱 | 1.2米/根（新的是316L不锈钢材质） | 8 | 个 | √ |  | DN50不锈钢管9.6米
| 更换，制装仪表穿线固定支架 | 5#角钢316L不锈钢材质） | 10 | 个 | √ | 同时需钻孔安装U型卡箍 | 70米材料左右
四， | 合成炉三楼
| 拆除，更换穿线管，安防爆挠性管。 | DN20（316L不锈钢材质） | 36 | 米 | √ | 拆2*1.5线头把电缆拉出，拆旧管，切新管，攻螺纹安装防爆挠性管，接仪表线头等 | 平均4米/根 共9根
五， | 合成炉四楼
| 拆除，更换穿线管，安防爆挠性管。 | DN20（316L不锈钢材质） | 40 | 米 | √ | 拆2*1.5线头把电缆拉出，拆旧管， 切新管，攻螺纹安装防爆挠性管， 接仪表线头等 | 平均5米/根 共8根
| 更换气源管 | DN15（316L不锈钢材质） | 32 | 米 | √ | 拆旧管，切新管，焊接等
| 按新气源阀（仪表气） | Φ14（316L不锈钢材质） | 8 | 个 | √
六， | 仪表及仪表管除锈刷漆
| 仪表阀除锈刷漆 | 调节阀，切断阀 | 39 | 台
| 仪表管除锈刷漆 | DN20穿线管及仪表气源管 | 725 | 米
| 仪表固定支架，穿线管固定支架除锈刷漆 | 其中5#角钢100米，DN50管9.6米 | 109.6 | 米
因时间紧，装置楼位置空间极限性，多工种同时扎堆施工不是很安全，建议分批实施。